蓄电池采购需求

一、采购内容

本次采购UPS配套电池，用于建设银行广西区分行（以下简称“建行广西分行”）和远程智能银行中心南宁分中心（以下简称“远银中心”），如下表：

| 商品品类 | 使用机构名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS配套电池 | 建行广西分行 | 节 | 96 | 含电池柜 |
| UPS配套电池 | 远银中心 | 节 | 192 | 含电池架及电池架至空气开关之间的线路，总长度约150米。 |

二、产品品牌、规格型号要求

根据总行国产化要求和机房IT基础设施类产品目录，结合使用经验，本次采购的UPS配套电池品牌等相关参数要求如下表：

| 序号 | 品牌 | 规格型号一 | 规格型号二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科华 | HR12-700W | HR12-400W |
| 2 | 双登 | 6-GFMHR-700W | 6-GFMHR-440W |

注：

- 规格型号一用于建行广西分行，规格型号二用于远银中心。

- 供应商仅能选择其中一个品牌进行投标报价。

三、产品质量要求

1、电池为高倍率阀控式密封铅酸蓄电池，标称电压为12V，技术指标要求如下：

| 项目分类 | 指标项 | 指标详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境适应性 | 环境温度 | 蓄电池在环境温度20℃~30℃条件下正常使用 |
| 安全保护性能 | 阻燃性能 | 蓄电池壳、盖、连接条保护罩符合GB/T 2408-2008中的第8.4.1条所规定的HB（水平级）和9.4规定的V-0(垂直级)的要求。钢壳蓄电池阻燃性能试验用试样采用蓄电池盖。 |
|  | 气密性 | 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 |
|  | 密封反应效率 | 蓄电池密封反应效率应不低于95% |
|  | 防酸雾性能 | 蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出 |
|  | 安全阀 | 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa~35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa~30kPa范围内 |
|  | 耐过充能力 | 经完全充电后，在25℃±5℃的环境中，以0.03C10电流再充电160h，静置1h，其外观无明显变形及渗液 |
|  | 防爆性能 | 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆 |
|  | 封口剂性能 | 采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃~+75℃之间，封口剂应无裂痕与溢流现象 |
|  | 热失控敏感性 | 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压连续充电168h，每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池表面温度值，蓄电池温度应≤60℃，每24h的电流（取第22h、23h及24h时三个电流值的平均值）增长率应≤50% |
|  | 耐接地短路能力 | 按YD/T 3427-2018规定的方式试验时，不应有腐蚀、烧灼迹象及槽盖的碳化 |
| 充放电性能 | 容量 | 10小时率容量第一次循环应达到0.95C10，在第三次循环之前，10h率容量应达到C10,3h率容量应达到0.75C10。 放电率与放电终止电压（单体）对应：10h率，1.80V；3h率，1.80V。 |
|  | 额定功率 | 以额定功率放电，在第三次循环或之前放电时间应不低于15min |
|  | 温升测试 | 电池及连接件的温升不得超过45℃ 环境温度25℃，蓄电池按15min、截止电压为1.67V/2V单体所对应的功率值进行恒功率放电时，测量蓄电池温度，蓄电池允许最高温度为70℃±2℃。 |
|  | 功率保存率 | 蓄电池静置28天后其功率保存率应不低于80% |
|  | 蓄电池充电管理 | 1.最大充电电流不大于0.25C10，最大补充充电电压不大于2.4V/单体； 2.均衡充电单体电压为2.3V~2.4V; 3.蓄电池浮充充电电压为（2.2V~2.27V）/单体； 4.充电温度补偿系数宜为（-3mV~7mV）/℃·单体 |
|  | 电池间连接电压降 | 蓄电池以15min率额定功率放电，蓄电池间的连接电压降降不大于20mV（2V）、25mV（12V） |
|  | 电池连接条温升 | 在15min、截止电压为1.67V/2V单体的恒功率放电过程中，电池连接条温升≤45℃ |
|  | 蓄电池寿命 | 2V,不少于8年；12V，不少于6年。 |
|  | 再充电性能 | 恒压充电24h的再充电能力因素应不低于85% |
|  | 功率密度系数 | 2V蓄电池功率密度系数不低于2.2W/2V·Ah，单体功率600W及以下型号12V蓄电池功率密度系数不低于3.4W/2V·Ah，单体功率600W以上型号12V蓄电池功率密度系数不低于3W/2V·Ah。 |
|  | 15min恒功率放电 | 以标定的15min恒功率值（终止电压1.67V/2V单体），进行恒功率放电，应不低于15min |
|  | 15min恒功率放电循环 | 以标定的15min恒功率值，进行恒功率放电。放电终止时的时间应不低于15min，蓄电池至少满足20次循环 |
|  | 5min恒功率放电 | 以标定的5min恒功率值（终止电压1.67V/2V单体），进行恒功率放电，应不低于5min |
|  | 30min恒功率放电 | 以标定的30min恒功率值（终止电压1.67V/2V单体，并且30min恒功率值≥60%的15min恒功率值），进行恒功率放电，应不低于30min |
|  | 开路电压 | 开路电压：开路电压最高值应不超过2.18Ｖ／单体 |
| 完整性 | 外观 | 蓄电池外观应无变形、漏液、裂痕及污迹；标识应清晰，在蓄电池外壳上显著位置标识C10容量 |
|  | 结构 | 蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接 |
| 一致性 | 端电压均衡性 | 1.蓄电池组各电池间的开路电压最高值与最低值差不应大于20mV（2V）和100mV（12V）; 2.蓄电池进入浮充状态24h后，各蓄电池之间的端电压差应符合：2V电池组成的48V系统差值不大于90mV，2V电池组成的48V以上系统差值不大于200mV，12V电池组成的系统差值不大于480mV； 3.放电时，差值不应大于200mV(2V)、600mV（12V） |
|  | 内阻 | 蓄电池内阻应符合YD/T 3427-2018中蓄电池内阻的要求，同时同组蓄电池内阻偏差应不超过平均值的±15% |
|  | 10小时放电容量一致性 | 蓄电池容量以环境温度25℃、单体放电终止电压1.80V条件下的10h率额定容量表示；各单体电池容量偏差要求不超过5％（10小时率容量最大和最小的差值/平均值） |
|  | 功率一致性 | 同组蓄电池以15分钟额定功率试验时，最大放电时间与最小放电时间差值不大于8%。（最大放电时间与最小放电时间差值/放电时间平均值） |

2、电池生产厂商要求

| 需求 | 需求细项 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 资质 | 质量体系认证 | 具备认证证书 |
|  | 环境管理体系认证 | 具备认证证书 |
|  | 职业健康安全管理认证 | 具备认证证书 |
|  | TLC证书 | 电池产品应具备TLC产品认证证书 |

3、供应商保证向我行所提供的产品为我行所要求订购的原厂商生产的、完整、全新、未曾使用过的产品。产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。

4、供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准，且能正常运行和使用。

四、供应商要求

1.供应商在广西注册或在广西开设有分支机构（分公司的提供营业执照，办事处的提供以公司名义签署的租赁合同）。

2、如供应商非电池生产厂商，须提供原厂商产品证明、广西所在区域的区域代理商证明或者本项目的原厂商授权证明。

3、供应商近三年在金融、保险行业或电信运营商（移动、电信、联通）有蓄电池产品供货案例。

四、供货及安装方案

1.配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起30日内将我行采购的产品免费配送至指定地点，如下表：

| 序号 | 商品品类 | 使用机构名称 | 单位 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS配套电池 | 建行广西分行 | 节 | 96 | 广西南宁市民族大道90号建行大厦4楼机房 |
| 2 | UPS配套电池 | 远银中心 | 节 | 192 | 广西南宁市火炬路2号建设银行远程智能银行中心南宁分中心负一楼电池间 |

供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。

2.安装调试要求

(1)供应商对产品的安装实施过程须在指定时间进行，具体实施时段以我行通知为准。

(2)若所提供产品重量大于机房内原有蓄电池重量，需对楼板承重载荷进行重新核算，供应商应提交权威机构盖章的核算报告。

(3)供应商须做好现场的施工安全管理工作，严格遵守施工现场管理制度，做好防护措施及应急预案，防范电池砸伤、正负极接反、施工触电、消防火灾等各类事故隐患，及时组织处理施工中存在的不安全因素。如发生施工安全问题，我行有权责令供应商进行停工整改，并予以处罚。

(4)供应商须做好施工人员的行为管理和安全管理工作，行为管理包括要求施工人员应在规定的施工区域活动并不得擅自进入与施工无关的区域，遵守现场保密要求，严禁将违禁品带入施工场地内，施工具有相应操作资质等；安全管理包括施工人员应配备并正确使用劳动防护用品，施工前供应商应组织进行“安全教育”，杜绝违章作业行为，采取必要措施保护施工人员人身安全等。

(5)在蓄电池搬运、安装及拆卸、储存过程中应做好成品保护工作，防止人为将设备刮伤、损坏，对施工区域内的设施设备及环境做好安全管理。如导致原设备损坏，供应商承担损坏设备的维修或更换费用。

(7)严禁在电池间开展动火作业施工（含电焊、切割等作业）。

(8)供应商须自行配备蓄电池运输、拆卸、安装所需的全部工具、设备及仪器仪表。

(9)蓄电池间连接件及电池组连接电缆安装需用专业的安装工具（扭力扳手），以符合标准的扭矩拧紧，避免虚接。

(10)依据要求对新装蓄电池重新制作并张贴标签。

(11)新装电池组安装完成后应形成绝缘防护良好的整体，不应有明显的带电运行导体暴露在外，防止在后续运行过程中可能造成的腐蚀或触电、短路风险。

(12)供应商在旧电池拆除完毕后须对旧电池的极柱部位采取必要的绝缘保护措施。

(13)供应商负责现有电池监控系统在电池安装过程中的拆除工作并最终恢复至正常运行状态。

(14)供应商负责将拆除的旧电池回收并运送出我行区域,所产生的一切费用由供应商承担。

五、款项支付要求

1、电池到货及测试验收合格后，供应商提交验收报告并得到我行确认后30个工作日内，凭供应商开具的符合国家规定的增值税专用发票支付95%，剩下5%作为质量保证金。

2、如供应商未按约定履行保修责任，我行可将质量保证金直接用于抵扣供应商应支付的维修费用以及违约金等（包括供应商不能按时完成修理任务时，我行自行组织或委托第三方人员修理而发生的费用及因此遭受的损失。因维修而发生的费用以我行提供的维修及材料等合法发票数额为准）。扣除前述费用后剩余的质量保证金（如有）将在产品保修期满后一次性付清。

六、报价要求

报价单

| 使用机构 | 投标品牌 | 投标型号 | 数量（只） | 增值税率 | 单节电池含税价格（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建行广西分行 |  |  | 96 |  |  |  |
| 远银中心 |  |  | 192 |  |  |  |

供应商所提交的报价费用为包含增值税的含税价,报价包含本项目下我行应支付的所有款项，涵盖项目达到交付要求所涉及的现场成品保护、旧电池拆除和搬运、新电池安装（含安装所涉及的各项改造）、原电池监控拆除及恢复、系统调试及验收等全过程涉及的全部费用，我行无须再支出任何其他款项。

- 售后服务要求

- 保修服务要求

(1)供应商应对所提供的蓄电池产品实行保修服务，保修期不低于6年，保修期依照电池安装验收合格后的时间计算。

(2)供应商应对保修期内缺陷和故障电池进行无条件免费更换，如针对故障电池发生争议，以我行认定结果为准，无条件免费更换的费用内容应包括备品备件、人工、材料、交通运输等一切相关费用。

蓄电池故障和缺陷包含不限于以下情况：

-放电期间同组蓄电池内单体电压差超过0.6V（12V蓄电池）；

-蓄电池单体内阻超过基准值50%以上；

-蓄电池单体外观问题：外壳破裂、鼓包、变形、漏液、极柱损坏等；

针对少量蓄电池的偶发故障更换需求，供应商应提供2%数量的备件储备，相关备件乙方应做好存储及维护，以确保满足电池同批次更换的要求。

保修期内更换单节蓄电池，更换后的电池保修期仍按更换前原电池的保修期起始时间计算。

(3)供应商须派遣经验丰富的工程师为我行提供蓄电池保修服务，并设立专职的项目经理或技术负责人负责服务，具备足够的上岗技能并保持稳定，如需更换应提前一个月通知甲方并征得甲方同意。供应商投标时须在文件中提供拟派遣至本项目的保修期服务人员数量、资质及工作职责。

(4) 保修期内，在甲方每季度开展维保工作时乙方须派遣有电池运行维护经验的技术工程师提供现场技术支持，主要工作包括但不限于协助甲方制定电池维护计划及维保策略，维保过程中的现场技术指导，电池故障问题分析确认等；在保修期满后，因涉及技术、备件等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，乙方必须提供及时的技术支持。

(5)提供电话、电子邮件和网络7*24小时支持服务，对产品使用过程中的各类型问题进行支持。保修期内重大故障提供7*24小时现场技术支持，并且在2小时内到达现场；重要故障和一般故障现场服务时间为5*8小时，并且重要故障在3小时内到达现场，一般故障6小时内到达现场。

故障定义：

- 重大故障

任意电池组（32节）供电出现异常现象；

- 重要故障

任意电池出现鼓包、发热、漏液现象；

- 一般故障

任意电池出现电压、内阻异常现象。

(6)乙方应建立完整的备品备件仓库，以满足蓄电池日常的维保及出现运行故障时的快速抢修需求。乙方投标时须提供备品备件储备方案。蓄电池相关备件须采取定期更新或定期补充电等措施，防止蓄电池备件长时间自放电造成容量亏损。当获知某一备品、备件将停止生产时，乙方应及时向甲方通报，并提供解决方案。

2、培训要求

为保证我行运维团队能完全熟悉并掌握运维技能，供应商应负责培训我行现场运维人员，使我行现场运维工作人员能完全熟悉并掌握电池维护技能，及时排除一般的系统故障。我行有权复制供应商提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容（要求有培训大纲）包括以下几个方面：

- 维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；

- 产品结构和原理；

- 产品的安装和测试；

- 日常操作和使用方法；

- 系统设备的日常维护和保养方法；

- 其他注意事项。

供应商提供的培训方式包括但不限于现场培训、课堂培训等，培训费用投标时应计入投标总价。

3、巡检要求

供应商须对提供的产品在保修期间进行巡检及充放电测试，每季度一次。巡检及充放电测试工作所产生的一切费用，由供应商承担。